## obciążalność nr1
Sprawdzenie dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodów i kabli
| typ przewodu/kabla | długość l | sposób ułożenia przewodu/ kabla* | temp. Otoczenia | temp. Przewodu | moc szczyt. oblicz. PB | prąd szczyt. oblicz. IB | zabezp. kabla IN | prąd wyłączenia zabezp. dla t=1h I2 | obciążalność długotrwała przewodu Iz | Warunek IB≤IN≤IZ spełniony TAK/NIE | Warunek I2≤1,45xIZ spełniony TAK/NIE | ochrona spełniona TAK/NIE | wyłaczenia przeciąż. Tabela k | I2 |  | 1,45xIZ
| - | m | - | °C | °C | kW | A | A | A | A | - | - | - |  |  | ≤
1 | RG
| YKY 4x35mm2* | 20 | 1 | 30 | 70 | 35 | 60 | 65 | 104 | 135 | TAK | TAK | TAK |  | 104 | ≤ | 195.75
2 | RG - RZST
| 5xYKXS 1x16mm2*** | 3 | 2 | 30 | 70 | 16 | 28.8675 | 35 | 50.75 | 83.3 | TAK | TAK | TAK |  | 50.75 | ≤ | 120.785
3 | RG - RZH
| 5xYKXS 1x10mm2*** | 3 | 2 | 30 | 70 | 12 | 21.6506 | 32 | 46.4 | 83.3 | TAK | TAK | TAK |  | 46.4 | ≤ | 120.785
4 | RZST-Dmuchawa 4 kW
| Olflex Clasic 100 4x1,5mm2**** | 25 | 2 | 30 | 70 | 4 | 7.2169 | 12 | 17.4 | 20.4 | TAK | TAK | TAK |  | 17.4 | ≤ | 29.58
5 | RZST - PP 4 kW
| Olflex Clasic 100 4x1,5mm2**** | 25 | 2 | 30 | 70 | 4 | 7.2169 | 12 | 17.4 | 20.4 | TAK | TAK | TAK |  | 17.4 | ≤ | 29.58
6 | RZH-ZH 4 kW
| Olflex Clasic 100 4x1,5mm2**** | 20 | 2 | 30 | 70 | 4 | 7.2169 | 12 | 17.4 | 20.4 | TAK | TAK | TAK |  | 17.4 | ≤ | 29.58
7 | RZST - P0 1,5kW
| YKY 4x1,5mm2* | 25 | 4 | 30 | 70 | 1.5 | 2.7063 | 4 | 4.4 | 15.3 | TAK | TAK | TAK |  | 4.4 | ≤ | 22.185
* 1- przewody ułożone w ziemi i w powietrzu k=1
** 2- przewód ułożony w korycie kablowym bez otworów k=0,97
*** 3- przewód ułożone na posadzce, kanale kontakt pomiędzy kablami k=0,85
**** 4- przewód ułożone na posadzce, kanale kontakt pomiędzy kablami k=0,72